## Hoja1
Variables | Descripción | Normativa | Documento | Sugerencia
MATERIAL | Tipo de material del apoyo (concreto, madera, metal, fibra de vidrio, etc.). | -NTC 1065 (Postes Metálicos) -NTC 1329 (Postes de Concreto) -NTC 6275 (Postes de Vidrio - PRFV) -3.20.4 del RETIE (2024) - ASTM A123 (Postes Metálicos) -ASTM A36 (Postes Metálicos) -ASTM D4923 (Postes de Vidrio - PRFV) -ASTM C39 (Postes de Concreto) -IEEE 837 -CHEC: Resistencia estructural -CHEC: Líneas a 33 Kv -CHEC: Líneas a 13.2 kV - Artículo 3.20.4 _CARGA_TRABAJO_APOYOS - NTC 1329_CARGA_TRABAJO_APOYOS - NTC 1065_CARGA_TRABAJO_APOYOS - NTC 6275_CARGA_TRABAJO_APOYOS - Normativa de CHEC_CARGA_TRABAJO_APOYOS | MATERIAL_APOYOS_CARGA_TRABAJO_APOYOS | Verificar que cumple con resistencia, recubrimientos y tratamientos requeridos según normativa.
LONG_APOYO | Longitud total del apoyo en metros. | - Artículo 3.20.4 - Normativa CHEC - NTC 2050 - NTC 1329 - NTC 6275 | APOYOS_LONG_APOYO | Validar que cumple con la longitud mínima requerida para la instalación en su categoría.
TIERRA_PIE | Resistencia del sistema de puesta a tierra instalado en el pie del apoyo (en Ω). | - RETIE - IEEE Std 80 - NTC 2050 - Normativa de CHEC | NORMATIVA APOYOS_TIERRA_PIE | Verificar que la resistencia no exceda los valores permitidos según el uso y la ubicación.
VIENTO | Velocidad del viento en la zona donde está instalado el apoyo (en m/s o km/h). | - RETIE - NTC 1329 - ASCE 7 | viento_APOYOS | Validar que el diseño soporta la velocidad máxima de viento registrada en la región.
ÍNDICE_RAYOS | Frecuencia promedio de descargas eléctricas en la región (rayos por km² por año). | - RETIE Artículo 3.20.5 - IEEE Std 998 - NTC 2050 - normativa de CHEC - IEEE Std 1410 - índice ceraúnico | rayos_APOYOS | Evaluar la necesidad de sistemas de protección contra rayos, como pararrayos y puesta a tierra mejorada.
PRECIPITACIÓN | Media anual de precipitación en la zona de instalación (mm/año). | - RETIE Artículo 3.20.4 - NTC 1065 - NTC 1329 - normativa de CHEC - 3000 mm | precipitacion_APOYOS | Diseñar protecciones contra humedad y reforzar los materiales expuestos.
RADIACIÓN_UV | Nivel de exposición a radiación ultravioleta (W/m²). | - ASTM G154 - NTC 6275 - normativa de CHEC | radiacion_APOYOS | Verificar que los materiales sean resistentes a la degradación por radiación UV.
TEMPERATURA | Rango de temperaturas operativas máximas y mínimas en la región (-40°C a +50°C). | - RETIE 3.20.4 - ASTM D648 - NTC 2050 - normativa de CHEC | temperatura_APOYOS | Seleccionar materiales que soporten las condiciones térmicas extremas del sitio.
Variable tabla transformadores, Clima | Descripción | Normativa | Documento | Acción Sugerida
KVA | Capacidad nominal del transformador. | - RETIE Artículo 3.17.28 - NTC 2050 - IEEE C57.12 - normativa de CHEC | KVA_TRAFOS | Validar que el transformador cumpla con las demandas de carga del sistema eléctrico.
KV1 | Tensión primaria nominal (kV). | . RETIE 3.17.28 - NTC 2050 - IEEE C57.12 - IEEE C57.91 - normativa de CHEC | KV1_TRAFOS | Verificar compatibilidad con los niveles de tensión del sistema eléctrico.
IMPEDANCE | Impedancia del transformador (%). | - RETIE 3.17.28 - NTC 2050 - IEEE C57.12 - normativa de CHEC - IEC 60076 - IEC 60076-5 - IEEE C57.12.90 - IEC 60076-1 - IEEE C57.152 | IMPEDANCIA_TRAFOS | Analizar la contribución a las pérdidas y cortocircuitos.
Temperatura | Rango de temperaturas máximas y mínimas en la ubicación del transformador. | - RETIE 3.17.28 - NTC 2050 - IEEE C57.12 - normativa de CHEC - IEC 60076 - IEEE C57.12.90 - IEC 60076-2 - IEEE 259 | temperatura_TRANSFORMADORES | Asegurar que el diseño del transformador soporte el rango de temperaturas especificado en la normativa.
Humedad | Nivel promedio de humedad en la ubicación. | - RETIE Artículo 3.17.28 - NTC 2050 - IEEE C57.12 - normativa de CHEC - IEC 60076 - IEC 60076-1 - IEEE C57.152 - ASTM D877 | humedad_TRANSFORMADORES | Verificar materiales y protecciones frente a la corrosión y degradación debido a alta humedad.
Aceite Aislante | Propiedades del aceite aislante, como rigidez dieléctrica, índice de acidez, contenido de agua, y gases disueltos. | - RETIE Artículo 3.17.28 - NTC 3436 - IEEE C57.104 - IEC 60296 - normativa de CHEC - NTC 3436 - IEEE C57.91 - normativa de CHEC - IEC 60156 - ASTM D974 - IEC 60814 - ASTM D1500 - IEC 61125 | aceite_TRANSFORMADORES | Realizar análisis periódicos (rigidez dieléctrica > 30 kV, acidez < 0.03 mg KOH/g, agua < 30 ppm) y sustituir o reacondicionar si el aceite muestra degradación o contaminación significativa.
Variable tabla Red MT, Clima | Descripción | Normativa | Documento | Acción Sugerida
KVNOM | Nivel de tensión nominal (kV). | - RETIE Artículo 3.20.6 - RETIE Artículo 3.20.5.1 - NTC 1340 - IEC 60038 - Normativa CHEC Calibres de Conductores - Normativa CHEC Instalación de Cable de Guarda - RETIE Artículo 3.20.6.4 - Normativa CHEC Grados de Aislamiento - RETIE Artículo 3.20.5 - IEC 60228 - IEC 60826 - IEEE 835 - IEEE C2 - IEEE 1234 - IEC 61109 - IEC 60909 | KVNOM_REDMT | Validar compatibilidad con sistemas adyacentes y capacidad del conductor.
MATERIALCONDUCTOR | Material del conductor. | - RETIE Artículo 3.20.6.1 - NTC 1329 - Normativa CHEC - IEC 60888 - IEC 60468 - ASTM G85 - IEC 62219 - NTC 2244 | material_REDMT | Asegurar resistencia y durabilidad según el entorno climático.
CALIBRECONDUCTOR | Tamaño del conductor. | - RETIE Artículo 3.20.6.1 - Conductores Aéreos - NTC 1056 - CHEC Normativa Operador de Red, Sección 6.5.1 - IEC 60287 - IEC 62219 - NTC 2244 - IEEE 738 - IEC 60889 | CALIBRECONDUCTOR_REDMT | Confirmar que soporta las demandas de corriente del sistema eléctrico.
GUARDACONDUCTOR | Presencia de cable de guarda. | - RETIE Artículo 3.20.6.4 - NTC 2050 Capítulo 300.50 - CHEC Norma Operativa 7.3 - IEEE 80 - IEC 60826 - RETIE Artículo 3.20.6.4 | GUARDACONDUCTOR_REDMT | Evaluar el diseño para mitigar riesgos de sobretensiones y rayos.
VELOCIDAD_VIENTO | Velocidad del viento en la región. | - RETIE Artículo 3.20.6.1 - Normativa CHEC 6.6 - IEC 60826 - NTC 2050 | viento_REDMT | Asegurar que el diseño soporta la carga eólica máxima para garantizar la estabilidad estructural.
TEMPERATURA | Variación de temperatura ambiente. | - RETIE Artículo 3.20.6.1 - IEC 60287 - NTC 2050 - Normativa CHEC 6.5.2 - IEEE 835 | temperatura_REDMT | Validar que el material y el conductor soportan condiciones de alta o baja temperatura operativa.
HUMEDAD_RELATIVA | Nivel de humedad en el entorno. | - RETIE Artículo 3.20.6.3 - IEC 60502-2 - NTC 2050 - Normativa CHEC - IEEE 1216 | HUMEDAD_REDMT | Evaluar el impacto en la corrosión de los conductores y accesorios de la red.
PRECIPITACIÓN | Intensidad y frecuencia de lluvias. | - RETIE Artículo 3.20.6.3 - IEC 60826 - NTC 2050 - Normativa CHEC -IEC 60507 | precipitacion_REDMT | Analizar el riesgo de descargas eléctricas y cortocircuitos por acumulación de agua.
Variable tabla SWITCHES, Clima | Descripción | Normvativa | Documento | Acción Sugerida
KV | Nivel de tensión nominal (kV). | - RETIE Artículo 3.17.17 - NTC 2050 - NTC 3285 - Normativa CHEC - IEC 62271-1 - IEC 62271-1 - IEC 62271-100 | KV_SWITCHES | Verificar compatibilidad con la capacidad nominal del sistema eléctrico.
PHASES | Número de fases. | - RETIE (Artículo 3.17.17) - NTC 2050 (Sección 230-205), - NTC 2133 - IEC 62271 - normativa de CHEC - IEEE C37.20 | PHASES_SWITCHES | Confirmar que se ajusta al diseño del sistema de distribución.
STATE | Estado operativo del switch (abierto/cerrado). | - RETIE (Artículo 3.17.17) - NTC 2050 (Sección 230-205) - IEC 62271-103 - normativa CHEC - IEC 62271-103 - IEEE C37.20 | STATE_SWITCHES | Garantizar que el estado corresponde al diseño del sistema y las condiciones de operación.
VELOCIDAD_VIENTO | Velocidad del viento en la región. | - RETIE (Artículo 3.17.18) - NTC 2076 - IEC 62271-1 - directrices de CHEC - NTC 2076 - IEC 62271-1 | VIENTO_SWITCHE | Validar que los switches soporten la carga eólica máxima en condiciones extremas.
TEMPERATURA_AMBIENTE | Variación de temperatura ambiente. | - RETIE Artículo 3.17.17 - IEC 62271-1 - NTC 2050 - CHEC - Adaptaciones Locales para Caldas - ASTM G155 | TEMPERATURA_SWITCHES | Verificar el rango de operación térmica del switch y evitar fallas en altas o bajas temperaturas.
PRECIPITACIÓN | Intensidad y frecuencia de lluvias. | - RETIE Artículo 3.17.17 - IEC 60529 - NTC 2050 - CHEC | precipitacion_SWITCHES | Garantizar el grado de protección IP adecuado frente a ingreso de agua en condiciones adversas.
HUMEDAD_RELATIVA | Nivel de humedad en el entorno. | - RETIE Artículo 3.17.17 - IEC 62271-1 - NTC 2050 - CHEC - IEC 60068-2-78 - IEC 62208 - ISO 9227 | humedad_SWITCHES | Evaluar el riesgo de condensación y su impacto en la durabilidad y el aislamiento del switch.
RAYOS | Riesgo de descargas eléctricas por rayos. | - RETIE Artículo 3.20.6.4 - IEC 60099-1 - NTC 2050 Artículo 250 - Puesta a Tierra - CHEC - IEC 60099-1 - IEC 61643-12 - IEEE 80 | rayos_SWITCHES | Implementar medidas de protección contra sobretensiones debidas a descargas atmosféricas.